СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

сельское поселение «Кажым»

Койгородского района Республики Коми

на период 2014-2029 годы

Общество с ограниченной ответственностью

«Энергосберегающие технологии»

| Свидетельство СРО №0124.01-2013-4345342965-П-184 | г.Киров, ул. Мелькомбинатовский проезд д.7 (8332) 21-99-03 info@tech-energy.ru |
| --- | --- |

СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

сельское поселение «Кажым»

Койгородского района Республики Коми

на период 2014-2029 годы

Заказчик: Администрация муниципального образования сельское поселение «Кажым»  Койгородского района республики Коми

Номер контракта: № Св/Кг-2 от 30.07.2013 г.

Утверждаю

Глава сельского поселения «Кажым»                       ____________/Безносикова И.А./

Разработчик

ООО «Энергосберегающие технологии»

Генеральный директор                                                ______________/Казаков Д.А./

г. Киров 2014 г.

Оглавление

Графическая часть	4

общие положения. концепция схемы и основные инженерные решения	5

Глава 1 . водоснабжение	12

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоснабжения сельского поселения	12

Раздел 2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды	35

Раздел 3. Перспективное потребление в сфере водоснабжения	37

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжния	40

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	48

Раздел 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство	50

Раздел 7. Перечень выявленных безхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	54

Глава 2 .  водоотведение	55

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения.	55

Раздел 2. Перспективные расчетные расходы сточных вод.	67

Раздел 3. Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения.	68

Раздел 4.  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	73

Раздел 5. Перечень выявленных безхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	74

Графическая часть

Схема водоснабжения пст.Кажым- формат А1

Схема водоотведения пст.Кажим- формат А1

Схема развития водопроводной сети пст.Кажым- формат А0

общие положения. концепция схемы и основные инженерные решения

На основании договора  № Св/Кг-2 общество с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии» разработало схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Кажым».

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на период до 2029 г., выполнена в соответствии с:

- федеральным законом от 7 декабря  2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- cанитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02

-СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

-СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

В рамках схемы водоснабжения и водоотведения дается описание существующего положения в сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения, составляются балансы водопотребления и водоотведения. На основании сведений дается прогноз перспективной потребности в водоснабжении и водоотведении, и вносятся предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективных нагрузок. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению проходят оценку на предмет экологического влияния на окружающую среду и санитарно-эпидемиологические показатели систем водоснабжения и водоотведения.

Производится укрупненная оценка инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснабжения и водоотведения и рассчитываются экономические последствия запланированных технических, технологических и организационных мероприятий.

Графическая часть схемы водоснабжения выполнена в программном комплексе «Zulu Hydro» и «Zulu Drain»   геоинформационной системы Zulu компании «Политерм», Санкт-Петербург. Привязка карт выполнена в системе координат WGS.

Общие данные о поселении:

СП «Кажым» входит в состав  Койгородского района. Койгородский район (коми Койгорт район) — муниципальное образование в Республике Коми.

Административный центр — село Койгородок.

Район расположен на юго-западе Республики Коми, в верховьях реки Сысола. На юге Койгордский район граничит с Кировской областью, на востоке - с Пермским краем, на севере граничит с Корткеросским и Сыктывдинским районом, на северо-западе с сысольским районом, на юго-западе с Прилузким районом.

Койгородский район приравнен к районам Крайнего Севера. В состав Койгородского района входят 10 поселений.

Таблица 1.Сельские поселения Койгородского района

| № п/п | сельские поселения |
| --- | --- |
| 1. | Гривенское сельское поселение — с. Грива |
| 2. | Кажымское сельское поселение — п. Кажым |
| 3. | Койгородское сельское поселение — с. Койгородок |
| 4. | Койдинское сельское поселение — п. Койдин |
| 5. | Комское сельское поселение — п. Ком |
| 6. | Кузьельское сельское поселение — п. Кузьель |
| 7. | Нижнетурунъюское сельское поселение — п. НижнийТурунъю |
| 8. | Нючпасское сельское поселение — п. Нючпас |
| 9. | Подзьское сельское поселение — п. Подзь |
| 10. | Ужгинское сельское поселение — с. Ужга |

В состав СП «Кажым» входят всего два населенных пункта: пст. Кажым (административный центр поселения) и пст. Гуж. Пст.Гуж практически нежилой.

Ка́жым — посёлок в Койгородском районе Республики Коми, расположенный в 30 километрах на юго-восток от Койгородка на реке Кажым.

Обозначение Койгородского района на карте Коми республики представлено на рисунке А. Обозначение посёлка Кажым на карте Койгородского района представлено на рисунке Б. Пст. Гуж (второй населенный пункт поселения) располагается в 27 км от административного центра района, чуть южнее трассы Койгородок – Кажым. Ниже на рис.1-2 приведено географическое положение пст.Кажым на карте.

Рисунок 1- Обозначение Койгородского района на карте Коми республики

Рисунок 2- Обозначение посёлка Кажым на карте Койгородского района

Население:

Население пст.Кажым в 2002 г – 1147 человек, 2009 – 1001 человек, 2010 – 1019 человек, 2012 г –1129 человек. Население пст. Гуж в 2002 г – 33 человека, 2009 – 2 человек, 2010 – 2 человека, 2012 – 2 человека. При сравнении современных показателей с показателями 2002 года (1147 человек) наблюдается небольшое уменьшение  населения: всего на 18 человек(рис.3). Это дает основание говорить об относительно устойчивой демографической ситуации в сельском  поселении «Кажым».

Рисунок 3–Динамика численности населения пст. Кажым

Таблица 2. Жилые дома на 01.01.2013 (данные по генплану).

| №, п/п | Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | Число жилых помещений | Число многоквартирныхдомов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые дома | 27,3 | 212 | 111 |
| 1. | Каменные, кирпичные | 0,04 | 1 | - |
| 2. | Панельные | 3,41 | - | 11 |
| 3. | Смешанные | 0,1 | 1 | - |
| 4. | Деревянные | 23,75 | 210 | 100 |

На рис.4 приведена диаграмма  благоустройства домов в пст. Кажым.

Рисунок 4- Доля всех жилых домов с централизованным водоснабжением/водоотведением в пст. Кажым

Обслуживание местных систем водоснабжения  и водоотведения посёлка Кажым осуществляет предприятие ОАО «Коми тепловая компания».

Водоснабжение

1.С действующего   водозабора на речке Сысола проложена водопроводная сеть до ВК №1.1. Протяженность данного участка 6037 п.м. Из-за крайней ветхости  планируется закрытие этого водозабора.

2.От ВК №4 проложена разводящая сеть протяженностью 527,5 м.

3.С нового водозабора на Кажымском водохранилище проложена водопроводная сеть до водонапорной башни. Протяженность данного участка-1000м.   Открытие водозабора планируется 1 августа 2014г.

4.Существующая разводящая сеть соединяется с участком, идущим от  нового водозабора, в районе котельной.  Длина участка  от водонапорной башни до места соединения- 185 м.

4.Количество абонентов- 7.

Водоотведение

1.Протяженность канализационных сетей-2393 п.м.

2.Количество абонентов-7.

Глава 1 . водоснабжение

## Раздел 1. Существующее положение в сфере водоснабжения сельского поселения

1) описание структуры системы водоснабжения сельского поселения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории сельского поселения регулируемый вид деятельности в сфере водоснабжения осуществляет единственная организация- Койгородский филиал открытого акционерного общества ≪Коми тепловая компания≫, далее ОАО ≪КТК≫.

ОАО ≪КТК≫ осуществляет деятельность по эксплуатации сооружений, инженерных сетей водоснабжения, текущий ремонт сооружений, оборудования, запорной арматуры систем водоснабжения, находящейся на балансе предприятия.

ОАО ≪КТК≫  предоставляет свои услуги в пст. Кажым, где действует централизованная система водоснабжения.

Ниже на рисунке 1  приведен снимок из космоса, на котором показан  пст. Кажым. Этот растр  с привязкой к местности по координатам использован в качестве подосновы схемы  водоснабжения/водоотведения.

На снимке видно, как река Кажым, вытекающая из Кажымского водохранилища, делит одноимённое пст. на 2 части: северо-западную и юго-восточную часть.

На момент разработки схемы (II квартал 2014г.) вода c водозабора на р.Сысола по стальным/полиэтиленовым трубам общей длиной 6037 км и сроком эксплуатации стальных труб свыше 30 лет поступает в водонапорную башню, находящуюся на расстоянии около 2,5 км от потребителей, а оттуда в единственную разводящую сеть, которая  находится в  юго-восточной части  поселка.

В настоящее время планируется ввести в эксплуатацию новый поверхностный водозабор на Кажымском водохранилище, а старый на р.Сысола закрыть.

Протяженность участка сети с нового водозабора-1185м, материал труб-пластмасс. Планируется, что вода будет накапливаться в водонапорной башне, а оттуда поступать в разводящую сеть. Врезка в разводящую сеть пст.Кажым в районе центральной котельной.

Пока данный водозабор с водопроводом не передан на баланс ОАО ≪КТК≫.

Централизованным водоснабжением обеспечены только детский туберкулезный санаторий, четыре многоквартирных дома по ул. Молодежной, один дом по ул. Советской и котельная в этом районе. Всего абонентов- 7. Водоразборных колонок нет.

В подавляющей же части пст. Кажым  централизованного водоснабжения нет. Население пользуется децентрализованными источниками- одиночными скважинами мелкого заложения, шахтными и буровыми колодцами. Подвоз воды во вторую котельную организован с Кажымского водохранилища. В пст. Гуж центральное водоснабжение отсутствует.

Рисунок 1.1- пст. Кажым

2) описание состояния существующих  водозаборных сооружений

В таблице 1.1 дана информация по качеству воды поверхностного водозабора с  Кажымского  водохранилища.

Таблица 1.1. Качество воды поверхностных водозаборов пст.Кажым (данные Койгородского филиала ОАО ≪КТК≫ по состоянию на  24.02.2014г.)

Поверхностный водозабор пст. Кажым, Кажымское водохранилище (новый)

Соответствует требованиям нормативов качества (СанПиН 2.1.4.1074-01) по цветности, мутности и микробиологическим показателям.

поверхностный водозабор на р.Сысола (планируемый к закрытию)

НЕ соответствует требованиям нормативов качества (СанПиН 2.1.4.1074-01) по цветности, мутности и микробиологическим показателям.

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Техническая характеристика поверхностного водозабора (данные Койгородского филиала ОАО ≪КТК≫ по состоянию на  24.02.2014г.)

| Поверхностный водозабор пст. Кажым, Кажымское водохранилище (новый) |  |
| --- | --- |
| Месторасположение водозабора | п.Кажым, Кажымское водохранилище, район ул.Шутова |
| Марка насоса | ЭЦВ 6-3-85 |
| Количество насосов (ед.) | 2 |
| Производительность, м3/сут | 72 |
| Напор, м | 85 |
| Мощность,кВт | 3 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 2014г. |
| Износ(%) | - |
| Поверхностный водозабор пгт. Кажым, р.Сысола (планируемый к закрытию) |  |
| Месторасположение водозабора | п.Кажым, р.Сысола 4,5 км от юго-восточной части посёлка |
| Марка насоса | ЭЦВ 6-10-110 |
| Количество насосов (ед.) | 1 |
| Производительность, м3/сут | 240 |
| Напор, м | 110 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1978г. |
| Износ(%) | 100 |

3) описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответ-ствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва)мощностей

Проблемы качественной питьевой воды

Основными проблемами при получении качественной питьевой воды для значительной части России являются:

-повышенное содержание железа и соединений жесткости;

-необходимость дополнительной очистки воды от вредных продуктов хлорирования;

-вторичное загрязнение воды по причине неудовлетворительного состояния старых водопроводных сетей.

Основные задачи водоподготовки - это получение на выходе чистой безопасной воды пригодной для различных нужд: хозяйственно-питьевого, технического и промышленного водоснабжения с учётом экономической целесообразности применения необходимых методов водоочистки, водоподготовки.

Очистка воды производится в несколько этапов. Мусор и песок удаляются на этапе предочистки. Сочетание первичной и вторичной очистки, проводимое на водоочистных сооружениях (ВОС), позволяет избавиться от коллоидного материала (органических веществ). Растворенные биогены устраняются при помощи доочистки. Чтобы очистка была полной, водоочистные сооружения должны устранить все категории загрязнителей. Для этого существует множество способов.

Обезжелезивание

Обезжелезивание совершенно необходимая стадия любой системы водоподготовки для получения питьевой так и технической воды. Обезжелезивание-это удаление железа, которое может в большом количестве содержатся в воде на первый взгляд совершенно прозрачной и чистой: железо в воде может находиться в двух состояниях: двухвалентном- растворимом и трехвалентном- нерастворимом. Если не произвести достаточное глубокое обезжелезивание воды, то есть не очистить воду от ионов железа достаточно глубоко, она становится непригодной даже для технических нужд. Так получается, потому, что при окислении растворимое двухвалентное железо трансформируется в форму нерастворимого оксида трехвалентного железа-это обычная ржавчина. А главное:  избыток железа в жидкости приводит ко многим негативным последствиям: при превышении нормы содержания оксида железа в воде возникает характерный запах и привкус, вред здоровью (ЖКТ) обеспечен в виде мутогенных и аллергических реакций.

Фактически любая технология обезжелезивания сводится к его окислению до нерастворимой формы, затем фильтрации. Эффективность обезжелезивания, таким образом, сводится к эффективности процесса окисления и последующей фильтрации полученных взвешенных или коллоидных частиц нерастворимого оксида.

При недостаточной эффективности обезжелезивания ржавчина делает невозможной использование других ступеней водоподготовки, забивая клапана и вентили и оседая на трубах.

Умягчение

Умягчение воды - процесс понижения её жесткости, обусловленной наличием солей кальция и магния. В практике водоочистки применяют главным образом реагентный и катионитовый методы. Существует  также термический способ, заключающийся в нагревании воды до температуры свыше 100 °С, при котором из неё полностью удаляются соли, обусловливающие карбонатную жёсткость. Жёсткая вода при умывании сушит кожу, в ней плохо образуется пена при использовании мыла. Использование жёсткой воды вызывает появление осадка (накипи) на стенках котлов, в трубах и т. п. В то же время, использование слишком мягкой воды может приводить к коррозии труб. Потребление жёсткой или мягкой воды обычно не является опасным для здоровья, однако, есть данные о том, что высокая жёсткость способствует образованию мочевых камней, а низкая - незначительно увеличивает риск сердечно- сосудистых заболеваний. Вкус природной питьевой воды, например, воды родников, обусловлен именно присутствием солей жёсткости.

Ниже в таблице 1.3 дана техническая характеристика водоочистных сооружений.

Таблица 1.3. Техническая характеристика сооружений очистки и подготовки воды (данные Койгородского филиала ОАО ≪КТК≫ по состоянию на  24.02.2014г.)

| 1.Очистные сооружения пгт. Кажым (существующие) |  |
| --- | --- |
| год постройки | 1978г.(в настоящее время разрушены) |
| год модернизации | нет |
| системы предварительной очистки (в т.ч. отстаивание ) |  |
| не действуют |  |
| системы обезжелезивания |  |
| не предусмотрены |  |
| системы обеззараживания |  |
| не действуют |  |
| фильтровальные устройства (доочистки) |  |
| не действуют |  |
| Максимальная пропускная способность м3/час | 10 |

Продолжение таблицы 1.3

| 2.Очистные сооружения пгт. Кажым (проектируемые) |  |
| --- | --- |
| год ввода в эксплуатацию | в эксплуатацию не введены |
| системы предварительной очистки (в т.ч. отстаивание) |  |
| предполагается |  |
| системы обезжелезивания |  |
| не предполагается |  |
| системы обеззараживания |  |
| предполагается |  |
| фильтровальные устройства (доочистки) |  |
| предполагается |  |
| Максимальная пропускная способность м3/час | 5 |

Таким образом максимальная пропускная способность запроектированных очистных сооружений в сутки составляет  120 м3/сут., что превышает максимальную производительность насосов  (72 м3/сут.)   на Кажымском водохранилище на 40%  и на 80% превышает действующее водопотребление

пст.Кажым (25 м3/сут.).

В таблице 1.4 дана информация по зонам санитарной охраны.

Таблица 1.4. ЗСО поверхностных водозаборов (данные Койгородского филиала ОАО ≪КТК≫ по состоянию на  24.02.2014г.).

| Информация по зонам санитарной охраны (СанПиН 2.1.4.1110-02) |  |
| --- | --- |
| поверхностный водозабор на Кажымском водохранилище | береговой водозабор 20x25 м |
| поверхностный водозабор на р.Сысола | нет данных |

4) анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем  водоснабжения

Ниже в таблице 1.5 приведена общая информация  по водопроводным сетям пст. Кажым.

Таблица 1.5.-Общая информация  по водопроводным сетям пст. Кажым

| № участка | Начало/конец участка | Материал | L, м | Диаметр, мм | Год ввода в эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| участок с нового поверхностного водозабора на Кажымском водохранилище |  |  |  |  |  |
| 1. | с Кажымского водохранилища до водобашни | п/э | 1000 | 110 | 2014 |
| 2. | от водобашни до врезки в разводящую сеть в районе котельной | п/э | 185 | 63 | 2014 |
| участок с действующего поверхностного водозабора на р.Сысола |  |  |  |  |  |
| 3. | речка Сысола(Водозабор) до ВК №1 | сталь | 300 | 100 | 1982 |
| 4. | до ВК №1 до ВК №2 | сталь | 3000 | 100 | 1982 |
| 5. | от ВК №2 до ВК №3 | сталь | 300 | 100 | 1982 |
| 6. | до ВК №3до водобашни | сталь | 20 | 100 | 1982 |
| 7. | от водобашни до пст. Кажим ВК №1.1 | п/э | 2417 | 63 | 2005 |

Продолжение таблицы 1.5

| № участка | Начало/конец участка | Материал | L, м | Диаметр, мм | Год ввода в экспл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| участок от ВК №1 (с нового водозабора) до потребителей |  |  |  |  |  |
| 8. | от ВК №1.1 до д.№63 по ул.Советской | сталь | 9,5 | 32 | 2003 |
| 9. | от ВК №1.1 до ВК №1.2 | сталь | 160 | 32 | 2003 |
| 10. | ответвление до ул.Комсомольской д.28 | сталь | 18 | 32 | 2003 |
| 11. | от ВК №1.2 до ВК №1.3 | сталь | 38 | 32 | 2003 |
| 12. | от ВК №1.3 до ВК №1.5 | сталь | 38 | 32 | 2003 |
| 13. | от ВК №1.3 до д.№2 по ул.Молодежная 2 | сталь | 16 | 32 | 2003 |
| 14. | от ВК №1.5 до д.№1 по ул.Молодежная | сталь | 6 | 32 | 2003 |
| 15. | от ВК №1.2 до ВК №1.4 по ул.Молодежная | сталь | 37 | 32 | 2003 |
| 16. | от ВК №1.4 до д.№4 по ул.Молодежная | сталь | 14 | 32 | 2003 |
| 17. | от ВК №1.4 до д.№3 по ул.Молодежная | сталь | 45 | 32 | 2003 |
| 18. | от ВК №1.5 до центральной котельной | сталь | 146 | 32 | 2003 |

Итого:

Протяженность водопроводной сети  с действующего водозабора (р.Сысола) до разводящей сети-6037 п.м.

Протяженность водопроводной сети  с нового водозабора (Кажымское водохранилище) до разводящей сети -1185 п.м.

Протяженность водопроводной сети  пст.Кажим (от ВК №1.1) -527.5 п.м.

На участке с поверхностного водозабора на р.Сысола протяженность стальных труб со сроком эксплуатации 32 года-3620 п.м.  (Нормативный срок-25 лет). Физическое состояние данного участка сети неудовлетворительное.

5) пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов поверочного расчета. На график выводятся:

- линия давления в трубопроводе

-линия поверхности земли

-высота здания

Ниже на рисунках 1.2-1.8 приведены пьезометрические графики для различных участков. У всех абонентов имеется значительный запас по напору.

Рисунок 1.2- Пьезометрический график. Участок водонапорная башня-ул.Советская,.63

Рисунок 1.3- Пьезометрический график. Участок водобашня- ул.Комсомольская, 28

Рисунок 1.4- Пьезометрический график. Участок водобашня- Молодежная, 4

Рисунок 1.5- Пьезометрический график. Участок водобашня- Молодежная, 3

Рисунок 1.6- Пьезометрический график. Участок водобашня- Молодежная, 2

Рисунок 1.7- Пьезометрический график. Участок водобашня- Молодежная, 1

Рисунок 1.8- Пьезометрический график. Участок водобашня- центральная котельная

6) анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

1. Есть перспектива подключения новых абонентов.

Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть жилой застройки пст.Кажим (207 домов).

Также, помимо подключенных пяти жилых домов, котельной и детского противотуберкулезного санатория, необходимо обеспечить централизованным водоснабжением следующие организации:

Предприятия и организации  СП «Кажым»

-рыбоводная компания ООО «Кажым» (сельское хозяйство)

- ООО «Форестер» (деревообработка)

-магазины розничной и оптовой торговли (10шт.)

- врачебная амбулатория пст.Кажым

- детский противотуберкулезный санаторий

- почтовое отделение

- узел связи

- аптека

- библиотека

- школа

- детский сад

- дом культуры

- пожарная часть

-котельная-1шт(2-я котельная подключена).

- лесхоз

- администрация сельского поселения «Кажым»

Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.
      Среднесуточное водопотребление всех жителей пст.Кажим при подключении к централизованному водоснабжению будет составлять 248,38 м3/сут. (без учета расхода воды в учреждениях и организациях).

Явно, что производительности очистных сооружений (120 м3/сут.) и  насосов на новом водозаборе (72 м3/сут.) будет не хватать.

Предлагается увеличить производительность очистных сооружений, пробурить новую арт.скважину.

2.Требуется дооснастить приборами коммерческого учета расхода воды 30 квартир, котельную, водозабор на реке Сысола (в случае, если этот водозабор закрывать не будут).

3.Замена ветхих труб на ПВХ-450м (данные Койгородского филиала ОАО ≪КТК≫ по состоянию на 24.02.2014г.).

6)описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

На территории централизованной системы горячего водоснабжения нет.

7) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

филиал ОАО "КТК" (Коми тепловая компания)

Адрес:  Республика Коми, Койгородский р-н, Койгородок с., ул. Мира, 4

тел/факс (82132) 9-10-13.

## Раздел 2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды

1) общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Структурный водный баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 2.1

Таблица  2.1- Структурный водный баланс подачи и реализации воды

| Абоненты | тыс.м3/сут |
| --- | --- |
| население | 0,018 |
| производство | 0,005 |
| водопотребление (итого): | 0,025 |

Водный баланс подачи и реализации воды по абонентам представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2-Реализация  воды  населению ОАО ≪КТК≫

| Абоненты | Количество жильцов | Норматив потребления, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| ул.Советская, 63 | 8 | 4,85 |
| ул.Молодежная 1 | 22 | 5,19 |
| ул.Молодежная 2 | 27 | 5,19 |
| ул.Молодежная 3 | 23 | 5,19 |
| ул.Молодежная 4 | 23 | 5,19 |
| Итого | 103 |  |

Данных по потерям воды при её производстве и транспортировке нет.

По данным Института Экономики ЖКХ нормативный неучтенный расход и потери воды для Водоканалов России составляет не более 25%.

2) описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализа планов по установке приборов учета

Планируется дооснастить приборами коммерческого учета расхода воды 30 квартир, котельную.

3) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Таблица 2.3-Реализация  воды  населению ОАО ≪КТК≫

| Поверхностный водозабор с Кажымского водохранилища |  |
| --- | --- |
| Производительность, м3/сут | 72 |
| Реализация воды ОАО ≪КТК≫ в пст.Кажым |  |
| водопотребление, м3/сут | 25 |

Таким образом, резерв мощностей поверхностного водозабора с  Кажымского водохранилища составляет почти без малого 300%.

## Раздел 3. Перспективное потребление в сфере водоснабжения

1) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Генеральным планом сельского поселения «Кажым» Койгородского района Республики Коми предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения. Исходя из того, что в перспективе ближайших 10 лет численность населения не увеличится, можно принять за перспективу обеспечение всех жителей пст. Кажым центральным водоснабжением Ниже в таблицах 3.1 и 3.2 приведен существующий и перспективный объем водопотребления.

Таблица 3.1- Реализация  воды  ОАО ≪КТК≫ в пст.Кажым

| фактическое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод |  |
| --- | --- |
| годовое | среднесуточное |
| 9125 м3/год | 25 м3/сут |

Таблица  3.2-Перспективный объем водопотребления

| Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Среднесуточная норма л/сут. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднесуточное м3/сут. | Годовое т. м3/год | Макс. сут. м3/сут | Макс. час. м3/ч |
| Хоз-питьевые нужды | чел. | 1129 | 150 | 169,35 | 61,8128 | 220,155 | 19,2636 |
| Полив | чел. | 1129 | 50 | 56,45 | 6,7740 | 73,385 | - |
| Неучтенные расходы | % | 10 | - | 22,58 | 6,8586 | 29,354 | 1,9263 |
| Итого: | - | - | - | 248,38 | 75,4454 | 322,894 | 21,1899 |

Расчетный объём потребления воды при подключении всех жителей  пст.Кажым к централизованной системе водоснабжения будет составлять 75,4454 т. м3/год, среднесуточное- 248,38 м3/сут. Таким образом, водопотребление увеличится в 10 раз.

2)  структура перспективного потребления воды

Таблица  3.3- Структура перспективных потребителей воды на 01.01.2013

| Жилищный фонд | тыс.кв.м общей площади | 27,3 |
| --- | --- | --- |
| муниципальный | тыс.кв.м общей площади | 6,6 |
| частный | тыс.кв.м общей площади | 20,7 |
| аварийный и ветхий | тыс.кв.м общей площади | 9,25 |
| этажность: |  |  |
| 1этажный | тыс.кв.м общей площади | 23,81 |
| 2-3 этажный | тыс.кв.м общей площади | 3,21 |
| квартиры всего (тыс.ед.) | тыс.ед. | 0,529 |
| в т.ч. 1-комнатные | тыс.ед. | 0,034 |
| 2-комнатные | тыс.ед. | 1,247 |
| 3- комнатные | тыс.ед. | 0,239 |
| 4 и более комнатные | тыс.ед. | 0,009 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания населения |  |  |
| дет. дошк.учреждения | единиц | 1 |
|  | в них мест | 37 |
| общеобраз. школы | единиц | 1 |
|  | в них мест | 250(90) |
| больницы | единиц | 1 |
|  | коек | 50 |
| поликлиники | единиц |  |
|  | песещение/ смена |  |
| фельдшер.-акуш.пункты | единиц | 1 |
| магазины продтоваров | единиц | 7 |
| магазины непрод.товаров | единиц | 3 |
| кинотеатры, клубы, театры | единиц | 1 |
|  | в них мест | 200 |
| библиотеки | единиц | 1 |
|  | тыс.книг | 9,5 |
| дома престарелых | единиц |  |
|  | мест |  |
| спортзалы (в т.ч. школьные) | кол-во | 1 |
| почта, телеграф | единиц | 1 |
| пожарное депо | единиц | 1 |
| отделение милиции | единиц |  |

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжния

1) сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Выбор методов обработки воды

Различают реагентные и безреагентные технологические схемы очистки воды.

Процессы обработки воды с применением реагентов протекают интенсивнее и эффективнее. Водоочистные сооружения для обработки воды с применением реагентов значительно меньше по объему, компактнее и дешевле, чем сооружения безреагентной схемы.

1)НПК Медиана-Фильтр (www.mediana-filter.ru) производит блочно-модульные установки очистки воды в контейнерном исполнении «Аквамобил»:

| тип установки | номинальная производительность, м3/ч(м3/сут.) | потребляемая мощность, кВт |
| --- | --- | --- |
| «Аквамобил тип Ф-3» арт. 3131111 | 3.0 (72,0) | 1,5–3,5 |

Методы получения питьевой воды

Осветление, обезжелезивание, деманганация, умягчение, обессоливание, дегазация, ультрафильтрация, корректировка минерального состава, обеззараживание природных вод из подземных и поверхностных источников, с доведением до нормативных требований.

Исполнение контейнера предусматривает возможность его теплоизоляции и

системы обогрева, что позволяет их использовать в любом климате в диапазоне

температур от –50 до + 40°C (температура исходной воды 2–40°С).

Рисунок 1.9 – Технологическая схема мобильных систем водоподготовки «Аквамобил»

(Комплектация определяется составом исходной воды и требованиями к конечному продукту)

1-Предварительный фильтр грубой механической очистки, 2 – Насосная станция подачи исходной воды, 3 – Узел эжекции, 4 – Накопительная емкость, 5 – Насосная станция подачи исходной воды на фильтры, 6 – Дозирующая станция гипохлорита, 7 – Дозирующая станция коагулянта, 8 – Буферная емкость для коагуляции воды, 9 – Система фильтров механической фильтрации, 10 – Система фильтров умягчения непрерывного действия, 11 – баки-солерастворители, 12 – установка обратного осмоса, 13 – Дозирующая станция гипохлорита, 14– Емкость чистой воды, 15 – Насосная станция раздачи очищенной воды, 16 – Установка ультрафиолетового обеззараживания, 17 – Насосная промывки механических фильтров.

2)Профессиональные компании, работающие в сфере водоочистки и водоподготовки, предлагают потребителям, в том числе, современные безреагентные устройства, предназначенные для универсальной очистки и восстановления питьевой воды.

Безреагентная водоочистка может успешно применяться для очистки воды от соединений марганца и железа, для удаления хлора и различных органических соединений, механических частиц.

К преимуществам таких систем водоочистки можно отнести, во-первых,работу без химии и реагентов, без движущихся частей и без участия человека. Во-вторых, подобное оборудование не требует какого-либо обслуживания;справляется с любой степенью загрязнения питьевой воды; устраняет железо, бор,марганец и тяжелые металлы; убирает растворенные в воде газы, такие как радон,сероводород, метан, а также запахи и мутность; уничтожает хлорорганику ипестициды, при этом восстанавливая структуру живой воды.

Таким образом, безреагентная водоочистка и подобные системы водоочистки и водоподготовки является выгодным и удачным решением проблемы. Безреагентные способы водоочистки используются часто и в процессе удаления вещества железа из воды, то есть при безреагентном аэрационном обезжелезивании, когда работает напорная колонна с компрессором, называемая аэратором, и обезжелезиватель с наполнителем. Такие напорные автоматические аэраторы необходимы для насыщения жидкости кислородом воздуха и отчасти для удаления растворенных в воде всевозможных газов, таких как метан, сероводород или двуокись углерода. В регионах широко представлена продукция компании «BWT»

(www.bwt.ru)- ведущей компании в области водных технологий.

Строительство нового водопровода

Предлагается подключение северо-западной части пст.Кажым к центральной системе водоснабджения методом прокладки трубы закрытым способом через р.Кажым и поиск водоносных слоев с питьевой водой в этой части поселка и строительство одного водозаборного узла(ов) в составе артскважины, узлаводоподготовки и насосной станции.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов.

Площадка ВЗУ, которая является зоной строгого режима источника водоснабжения (ЗСО 1-го пояса), огораживается глухим забором с отбойником, а внутри устраивается твердое дорожное покрытие, с тем чтобы к скважинам и павильону был обеспечен доступ техники и персонала для технического обслуживания, ремонта хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Строительство нового водопровода

Строительство коммуникаций водоснабжения осуществляется как открытым способом с разрытием траншей и котлованов, так и закрытыми бестраншейными методами, позволяющими свести к минимуму ущерб, создаваемый территории, на которой прокладываются коммуникации. В случае невозможности раскопки протяженных траншей прокладка осуществляется закрытым способом. Для этого используется методы бурошнекового бурения и проходки с одновременным продавливанием трубы.

Если будет планироваться строительство водопроводных сетей, то наиболее рационально сегодня выбирать трубопроводы из композитных материалов. На рынке выбор их широк.

Предлагается выполнить прокладку трубопроводов из современных труб -нПВХ- непластифицированный поливинилхлорид (нПВХ) – полимер,получаемый из хлористого винила, не содержащий пластификаторов. По сравнению с полиэтиленом обладает более высокой плотностью, жесткостью и механической прочностью. Экологически безопасен, не имеет вредного воздействия на человеческий организм и окружающую среду.

Область применения

нПВХ напорные трубы (ГОСТ Р 52134-2003) предназначены для строительства трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе питьевую, при температуре от 0°С до 45°С.

Конструктивное строение труб

нПВХ напорные трубы имеют однородную стенку, производятся методом непрерывной экструзии. На одном конце трубы снимается фаска, на другом формируется раструб, в канавке которого помещается резиновое уплотнительное кольцо.

Преимущества нПВХ напорных труб

• Высокая антикоррозийная стойкость, не требуется электрохимическая защита;

• Высокая химическая стойкость ко многим кислотам и щелочам;

• Гидравлически гладкая внутренняя поверхность, что приводит к большой

пропускной способности труб;

• Отсутствие зарастания внутреннего сечения;

• Масса труб в несколько раз меньше, чем у аналогов из стали или чугуна;

• Срок службы – более 50 лет;

• Простой и быстрый монтаж трубопроводов, как следствие, уменьшение стоимости и сроков монтажных работ, при этом не требуется ни сложное дорогостоящее оборудование, ни высококвалифицированный персонал;

Монтаж нПВХ трубопроводов

Раструбные нПВХ трубы соединяются простым надвиганием одной трубы в другую, при этом герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом. В нПВХ напорных трубопроводах используются также соединительные детали: муфты, отводы, тройники, патрубки, адаптеры, седелки. Соединение с трубами нПВХ, запорной арматурой и трубами из других материалов осуществляется посредством раструбов, фланцев или резьбы.

Монтаж напорного трубопровода из труб нПВХ рекомендуется производить при температуре воздуха не ниже минус 10°C. Однако, исходя из практического опыта, допускается осуществлять монтаж и при более низких температурах, при этом необходимо осторожно обращаться с трубами, а уплотнительные кольца хранить в тепле и помещать их в канавки раструбов непосредственно перед соединением труб.

При монтаже, испытаниях и сдаче в эксплуатацию напорных трубопроводов из нПВХ следует выполнять требования СП 40-102-2000.

Стоимость нПВХ-труб от 123 р/п.м (наружный диаметр-110мм).

Также для оценки капитальных вложений можно воспользоваться проектами- аналогами.

Для ознакомления в таблице 4.1 приведен технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального строительства в с.Кужба

Таблица 4.1. Технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального строительства в с.Кужба, Усть-Куломский район (для ознакомления).

| №, п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность трассы | м | 1575 |
| 2. | Пожарные гидранты | шт | 6 |
| 3. | Колодцы с водоразборными колонками | шт | 4 |
| 4. | Расчетный расход воды | м³/сут. | 12,09 |
| 5. | Стоимость строительства водопровода | тыс.руб | 21801,925 |
| 6. | Стоимость 1 п.м. трассы | тыс.руб | 13,842 |

При наличии финансирования можно предложить следующее новшество:

У существующей системы водоснабжения с водонапорной башней следующие недостатки:

- систему неудобно использовать зимой, при температуре ниже нуля, особенно если водоразбор сильно уменьшается. В таком случае целесообразно слить воду из системы и прекратить её использование до весны;

-достаточно большая поверхность окисления – вода заполняет водонапорную башню, а потом сливается с нее. При этом большая, в несколько квадратных метров, площадь внутренней поверхности бака то смачивается, то высыхает, а это приводит к образованию ржавчины, которая попадает в воду;

- ограниченное давление воды на выходе из башни, обусловленное её высотой,

-недостаточная подача воды на отдалённые от башни участки во время интенсивного водопользования в засушливое жаркое время.

Наиболее современной и совершенной системой водообеспечения, которая работает при любой погоде, является подземный насосный комплекс. ПНК включает в себя один или несколько водяных насосов и баков-гидроаккумуляторов; он может быть одно- и двухуровневым.

Автономные системы водоснабжения, построенные на базе подземного насосного комплекса, лишены названных выше недостатков водонапорных башен, но имеют все их преимущества, кроме одного: если прекращается электропитание, то прекращается и подача воды в систему водоснабжения. Как правило, двухуровневые подземные насосные комплексы используют в системах водоснабжения, когда надо обеспечить пиковый расход воды более 10 куб. м в час.

Установка устройства частотного преобразования и плавного пуска на насосы

Частотный преобразователь с широтно-импульсным управлением (ЧП с ШИМ) снижает пусковые токи в 4-5 раз. Он обеспечивает плавный пуск асинхронного двигателя и осуществляет управление приводом по заданной формуле соотношения напряжение/частота. Частотный преобразователь дает экономию по потреблению электроэнергии до 50%. В частности, для управления частотой асинхронного двигателя в 2014г. можно установить преобразователь частоты векторный типа ПЧВ203-5К5-В (стоимость примерно 18 т.р.).

Для измерения давления воды предполагается можно установить контрольно-измерительный прибор-датчик давления типа MBS-1700 (стоимость около 3 т.р.).

## Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

В пст. Кажым обеспечение питьевой водой частично происходит от забора воды в р. Сысола. Большинство жилых домов пользуются колодцами и автономными артезианскими скважинами. Качество воды не отвечает нормативным санитарным требованиям. В некоторых скважинах вода излишне насыщена солями железа.

В сентябре 2013 г. состоялось открытие Кажымских гидротехнических сооружений: гидрозатвора и водозабора. Водохранилище используется как источник централизованного хозяйственного питьевого водоснабжения, поэтому поддержание качества воды в водохранилище – стратегическая задача как природоохранных органов, так и всего населения пст. Кажым.

Проектом генплана намечено проведение ревизионных, поисковых и оценочных работ на подземные воды в целях обеспечения населения поселения резервами питьевой воды.

В проекте  генерального плана намечены водоохранные зоны всех водных объектов поселения и отображены на картах. Стратегические мероприятия по охране водных объектов – это обязательная разработка проектов водоохранных зон водных объектов, и организация системы контроля за соблюдением водоохранного режима.

Пользование территорией, прилегающей к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов имеет определенные ограничения. Устанавливаются границы   водоохранной зоны и зон с особыми ограничениями внутри ее.

Водоохранная зона Кажымского водохранилища, р. Кажым, р. Сысолы - 200 м. Водоохранная зона — это территория, прилегающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов. В границах водоохранной зоны устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов животного и растительного мира.

Внутри водоохранной зоны выделяется прибрежная полоса. Ширина определяется путем расчета, исходя из угла наклона берегового откоса. На территории прибрежной полосы, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, введены дополнительные ограничения природопользования. Здесь допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование.

В настоящее время в Кажымском водохранилище закончена реконструкция гидроузла, предполагающая подъем общего уровня воды. Это привело к затоплению прилегающих к водохранилищу территорий и поднятию уровня грунтовых вод. В связи с этим в ближайшее время необходимо предусмотреть жесткий мониторинг по отслеживанию возможностей попадания любых сточных вод (бытовых и промышленных) в грунтовые воды в зоне водосбора Кажымского водохранилиша. Это тем более актуально, так как введен в эксплуатацию водозабор из Кажымского водохранилища для обеспечения население питьевой водой в условиях, когда большая часть домов в поселке имеет систему водоотведения в обыкновенные выгребные ямы, не обеспечивающие необходимую фильтрацию и очищение стоков.	Эти проблемные вопросы требуют скорейшего разрешения путем проведения следующих мероприятий:

При формировании земельных участков по берегам водных объектов необходимо учитывать береговую полосу, выделяемую для возможности постоянного мониторинга за состоянием водных объектов вдоль их береговых линий. Береговая полоса имеет ширину 20,0 м. Согласно Водному кодексу Российской Федерации эта территория в обязательном порядке относится к территориям общего пользования.

## Раздел 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство

Исходя из количества подключаемых абонентов длину водопроводных сетей  необходимо определять на месте.
         Капитальные затраты на реконструкцию наружных инженерных сетей водопровода рассчитываются в соответствии с государственными укрупненными нормативами цен строительства НЦС 81-02-14-2013  (сети водоснабжения и канализации, последняя редакция) для базового региона (Московская область).

Согласно приложению № 1 к Методическим рекомендациям,
утвержденным приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 4 октября 2011 г. № 481 рекомендуемый коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства для республики Коми -1,09.

Таблица 6.1-Наружные инженерные сети водопровода из чугунных напорных растровых труб при заделке раструбов асбестоцементом, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. Измеритель: 1км.

|  | Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, чугунные напорные раструбные трубы при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: |  |
| --- | --- | --- |
| 14-04-001-01 | 100 мм и глубиной 2 м | 2 240,47 |
| 14-04-001-02 | 100 мм и глубиной 3 м | 3 047,49 |
| 14-04-001-03 | 100 мм и глубиной 4 м | 4 076,18 |
| 14-04-001-04 | 125 мм и глубиной 2 м | 2 504,40 |
| 14-04-001-05 | 125 мм и глубиной 3 м | 3 316,93 |
| 14-04-001-06 | 125 мм и глубиной 4 м | 4 351,95 |
| 14-04-001-07 | 150 мм и глубиной 2 м | 2 760,05 |
| 14-04-001-08 | 150 мм и глубиной 3 м | 3 578,48 |
| 14-04-001-09 | 150 мм и глубиной 4 м | 4 618,71 |
| 14-04-001-10 | 200 мм и глубиной 2 м | 3 280,98 |
| 14-04-001-11 | 200 мм и глубиной 3 м | 3 866,36 |
| 14-04-001-12 | 200 мм и глубиной 4 м | 5 161,90 |
| 14-04-001-13 | 250 мм и глубиной 2 м | 4 143,30 |
| 14-04-001-14 | 250 мм и глубиной 3 м | 4 984,44 |
| 14-04-001-15 | 250 мм и глубиной 4 м | 6 047,08 |
| 14-04-001-16 | 300 мм и глубиной 2 м | 4 515,46 |
| 14-04-001-17 | 300 мм и глубиной 3 м | 5 367,41 |
| 14-04-001-18 | 300 мм и глубиной 4 м | 6 441,20 |
| 14-04-001-19 | 400 мм и глубиной 2 м | 5 405,90 |
| 14-04-001-20 | 400 мм и глубиной 3 м | 6 269,13 |
| 14-04-001-21 | 400 мм и глубиной 4 м | 7 354,65 |
| 14-04-001-22 | 500 мм и глубиной 2 м | 6 158,82 |
| 14-04-001-23 | 500 мм и глубиной 3 м | 7 033,23 |
| 14-04-001-24 | 500 мм и глубиной 4 м | 8 130,15 |
| 14-04-001-25 | 600 мм и глубиной 3 м | 7 495,74 |
| 14-04-001-26 | 600 мм и глубиной 4 м | 8 345,04 |
| 14-04-001-27 | 700 мм и глубиной 3 м | 9 297,15 |
| 14-04-001-28 | 700 мм и глубиной 4 м | 9 673,29 |
| 14-04-001-29 | 800 мм и глубиной 3 м | 10 767,59 |
| 14-04-001-30 | 800 мм и глубиной 4 м | 10 760,02 |
| 14-04-001-31 | 900 мм и глубиной 3 м | 11 876,04 |
| 14-04-001-32 | 900 мм и глубиной 4 м | 12 600,48 |
| 14-04-001-33 | 1000 мм и глубиной 3 м | 13 942,02 |
| 14-04-001-34 | 1000 мм и глубиной 4 м | 13 848,38 |
| 14-04-001-35 | 900 мм и глубиной 4 м | 15 031,41 |
| 14-04-001-36 | 1000 мм и глубиной 3 м | 15 268,29 |
| 14-04-001-37 | 1000 мм и глубиной 4 м | 16 473,41 |

Таблица 6.2-Наружные инженерные сети водопровода из стальных труб, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт.

Измеритель: 1км.

|  | Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, стальные трубы диаметром: |  |
| --- | --- | --- |
| 14-07-001-01 | 100 мм и глубиной 2 м | 2 110,69 |
| 14-07-001-02 | 100 мм и глубиной 3 м | 2 925,67 |
| 14-07-001-03 | 100 мм и глубиной 4 м | 3 963,08 |
| 14-07-001-04 | 125 мм и глубиной 2 м | 2 484,78 |
| 14-07-001-05 | 125 мм и глубиной 3 м | 3 304,82 |
| 14-07-001-06 | 125 мм и глубиной 4 м | 4 348,72 |
| 14-07-001-07 | 150 мм и глубиной 2 м | 2 551,92 |
| 14-07-001-08 | 150 мм и глубиной 3 м | 3 377,67 |
| 14-04-001-09 | 150 мм и глубиной 4 м | 4 427,23 |
| п14-04-001-10 | 200 мм и глубиной 2 м | 3 314,92 |
| 14-04-001-11 | 200 мм и глубиной 3 м | 4 152,37 |
| 14-07-001-12 | 200 мм и глубиной 4 м | 5 213,29 |
| 14-07-001-13 | 250 мм и глубиной 2 м | 3 906,46 |
| 14-07-001-14 | 250 мм и глубиной 3 м | 4 755,60 |
| 14-07-001-15 | 250 мм и глубиной 4 м | 5 828,10 |
| 14-07-001-16 | 300 мм и глубиной 2 м | 4 411,18 |
| 14-07-001-17 | 300 мм и глубиной 3 м | 5 279,37 |
| 14-07-001-18 | 300 мм и глубиной 4 м | 6 354,55 |
| 14-07-001-19 | 400 мм и глубиной 2 м | 5 058,55 |
| 14-07-001-20 | 400 мм и глубиной 3 м | 5 929,67 |
| 14-07-001-21 | 400 мм и глубиной 4 м | 7 024,96 |
| 14-07-001-22 | 500 мм и глубиной 2 м | 7 444,07 |
| 14-07-001-23 | 500 мм и глубиной 3 м | 8 326,81 |
| 14-07-001-24 | 500 мм и глубиной 4 м | 9 433,40 |
| 14-07-001-25 | 600 мм и глубиной 3 м | 9 245,52 |
| 14-07-001-26 | 600 мм и глубиной 4 м | 10 102,49 |
| 14-07-001-27 | 700 мм и глубиной 3 м | 11 182,66 |
| 14-07-001-28 | 700 мм и глубиной 4 м | 11 748,06 |
| 14-07-001-29 | 800 мм и глубиной 3 м | 12 852,51 |
| 14-07-001-30 | 800 мм и глубиной 4 м | 15 5119,78 |
| 14-07-001-31 | 900 мм и глубиной 3 м | 16 645,91 |
| 14-07-001-32 | 900 мм и глубиной 4 м | 16 847,90 |
| 14-07-001-33 | 1000 мм и глубиной 3 м | 18 019,03 |
| 14-07-001-34 | 1000 мм и глубиной 4 м | 19 167,04 |
| 14-07-001-35 | 900 мм и глубиной 4 м | 20 362,34 |
| 14-07-001-36 | 1000 мм и глубиной 3 м | 23 437,05 |
| 14-07-001-37 | 1000 мм и глубиной 4 м | 24 653,30 |

Таблица 6.3-Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт.

Измеритель: 1км.

|  | Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, полиэтиленовые трубы диаметром: |  |
| --- | --- | --- |
| 14-13-001-01 | 100 мм и глубиной 2 м | 1 717,93 |
| 14-13-001-02 | 100 мм и глубиной 3 м | 2 510,60 |
| 14-13-001-03 | 100 мм и глубиной 4 м | 3 521,42 |
| 14-13-001-04 | 125 мм и глубиной 2 м | 1 877,04 |
| 14-13-001-05 | 125 мм и глубиной 3 м | 2 675,83 |
| 14-13-001-06 | 125 мм и глубиной 4 м | 3 692,07 |
| 14-13-001-07 | 150 мм и глубиной 2 м | 2 113,78 |
| 14-13-001-08 | 150 мм и глубиной 3 м | 2 917,80 |
| 14-13-001-09 | 150 мм и глубиной 4 м | 3 939,46 |
| 14-13-001-10 | 200 мм и глубиной 2 м | 2 622,48 |
| 14-13-001-11 | 200 мм и глубиной 3 м | 3 437,19 |
| 14-13-001-12 | 200 мм и глубиной 4 м | 4 470,09 |
| 14-13-001-13 | 250 мм и глубиной 2 м | 3 132,49 |
| 14-13-001-14 | 250 мм и глубиной 3 м | 3 958,60 |
| 14-13-001-15 | 250 мм и глубиной 4 м | 5 002,66 |
| 14-13-001-16 | 300 мм и глубиной 2 м | 3 740,22 |
| 14-13-001-17 | 300 мм и глубиной 3 м | 4 577,53 |
| 14-13-001-18 | 300 мм и глубиной 4 м | 5 631,55 |
| 14-13-001-19 | 400 мм и глубиной 2 м | 4 418,03 |
| 14-13-001-20 | 400 мм и глубиной 3 м | 5 281,96 |
| 14-13-001-21 | 400 мм и глубиной 4 м | 6 366,62 |
| 14-13-001-22 | 500 мм и глубиной 2 м | 5 128,15 |
| 14-13-001-23 | 500 мм и глубиной 3 м | 6 003,66 |
| 14-13-001-24 | 500 мм и глубиной 4 м | 7 099,92 |
| 14-13-001-25 | 600 мм и глубиной 3 м | 6 544,40 |
| 14-13-001-26 | 600 мм и глубиной 4 м | 7 393,12 |
| 14-13-001-27 | 700 мм и глубиной 3 м | 8 464,40 |
| 14-13-001-28 | 700 мм и глубиной 4 м | 9 963,44 |
| 14-13-001-29 | 800 мм и глубиной 3 м | 11 057,72 |
| 14-13-001-30 | 800 мм и глубиной 4 м | 11 504,61 |
| 14-13-001-31 | 900 мм и глубиной 3 м | 12 622,05 |
| 14-13-001-32 | 900 мм и глубиной 4 м | 12 740,02 |
| 14-13-001-33 | 1000 мм и глубиной 3 м | 13 899,72 |
| 14-13-001-34 | 1000 мм и глубиной 4 м | 13 533,45 |
| 14-13-001-35 | 900 мм и глубиной 4 м | 14 663,97 |
| 14-13-001-36 | 1000 мм и глубиной 3 м | 14 714,09 |
| 14-13-001-37 | 1000 мм и глубиной 4 м | 15 920,49 |

Таблица 6.4 Стоимость строительства артскважины в пст.Кажым

| № | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бурение артскважины в северо-западной части пст. Кажым | Подключение новых абонентов. | 1000 | Расчет по укрупненным показателя |

## Раздел 7. Перечень выявленных безхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На момент разработки настоящей Схемы водоотведения отсутствует информация о бесхозяйных объектах водоотведения. Все выявленные бесхозяйные объекты в рамках системы водоотведения позднее, передаются на обслуживание организации системы центрального водоотведения, в которую входят указанные бесхозяйные объекты и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных объектов водоотведения. Расходы на обслуживание таких объектов включаются в тарифы соответствующей организации.

Глава 2 .  водоотведение

## Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения.

1) структура сбора и очистки сточных вод сельского поселения

Очистка сточных вод производится на очистных сооружениях, находящихся в ведении  Койгородского филиала OOO «КТК».

В сельском поселении «Кажым» в настоящее время функционирует один комплекс очистных сооружений. На очистные сооружения  сельского поселения  «Кажым»  поступают сточные воды от пст. Кажым. Бытовые и производственные стоки собираются системой коллекторов и направляются канализационно-насосную станцию. Далее при помощи насосов, установленных на насосной станции, стоки поступают на очистные сооружения.

После очистки стоки сбрасываются в р.Кажым  ниже по течению Кажымского водохранилища.

Централизованным водоотведением обеспечены только детский туберкулезный санаторий, четыре многоквартирных дома по ул. Молодежной, один дом по ул. Советской и котельная в этом районе.

2) канализационные очистные сооружения и прямые выпуски

Таблица  2.1-Канализационные очистные сооружения

| Производительность, м3/сут | Износ основного оборудования(%) |
| --- | --- |
| 25 | 35 |

Сброс очищенных стоков соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.573-96

Ниже на рисунке 2.1 приведены сводные данные по очищенным стокам.

Рисунок 2.1-Данные лабораторных исследований сточных вод

3) утилизация осадков сточных вод

Технология обработки осадков сточных вод не предусмотрена.

4) сети  централизованных систем водоотведения и сооружения на них

Канализационные устройства подразделяются на внутреннюю и наружную канализацию. По внутренней канализации сточные воды удаляют от мест их образования внутри зданий в дворовую или внутриквартальную канализационную сеть. В зависимости от состава сточной жидкости внутреннюю канализацию разделяют на следующие системы:

1) бытовую для отвода бытовых сточных вод. В эту систему иногда спускают и производственные воды, если их количество сравнительно невелико, а по качеству они не противопоказаны к спуску в эту сеть;

2) производственную для отвода из цехов производственных сточных вод;

3) внутренние водостоки для отвода дождевых и талых вод с поверхности крыш жилых, общественных и других зданий. Внутренние водостоки в производственных зданиях устраивают сравнительно часто.

Система внутренней бытовой канализации состоит из:

1)приемников сточных вод (унитазов, раковин, умывальников и пр.);

2) отводных линий к стоякам;

3)стояков с ревизиями;

4)магистральных отводных линий, к которым присоединяют стояки;

5)выпусков.

Данные по канализационным сетям пст. Кажым даны в таблице 2.2-2.3.

Схемы сетей водоотведения даны в приложении Б.

Таблица  2.2-Канализационные сети

| Длина, м | Материал | Диаметр, мм | Год постройки | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2393 | Асбоцементные трубы | 300 | 2007 | 35 |
| Типы и количество арматуры на канализационных сетях |  |  |  |  |
| нет |  |  |  |  |

Канализационную сеть обычно устраивают безнапорной, самотечной и проектируют на неполное заполнение. Для того чтобы вода в ней протекала с необходимой скоростью, сеть прокладывают с уклоном. Канализационные насосные станции служат для перекачки сточных вод на очистные сооружения из заглубленных коллекторов, а также для подъема воды из коллекторов глубокого заложения в коллекторы с меньшим заложением. В первом случае станции называются главными, во втором станциями подкачки. На канализационных сетях пст. Кажым расположена одна насосная станция. В таблице 2.3 дана техническая характеристика канализационной насосной станции.

Таблица  2.3-Техническая характеристика канализационной насосной станции

| Производительность м3/сут | Насосное оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка | колич.ед. | дата ввода | износ % |
| 25 | Grinder 1400 | 2 | 2007 | 35 |

На канализационных сетях построены промежуточные колодцы. В пст.Кажым  на канализационных сетях устроены колодцы различного назначения: для наблюдения за работой сети, для прочистки, промывки и ликвидации возможных засоров на ней. Колодцы разделяют на линейные, поворотные, узловые и перепадные. Они установлены при повороте трассы, изменении диаметра и уклона труб, в месте присоединения притоков и при необходимости устройства перепадов. По форме колодцы устроены круглыми. Круглые смотровые колодцы устанавливают на трубопроводах диаметром до 500 мм включительно. Они имеют внутренний диаметр рабочей части 1 м. Колодцы этого типа устроены из сборных железобетонных типовых деталей заводского изготовления. Количество колодцев на канализационных сетях пст.Кажым-49.

5) пьезометрические графики

Для участка от д.63 по ул. Советской

Рисунок 2.1- Участок от д.63 по ул.Советской, КК №1.1.-1.6.Пьезометрический график.

На рисунке 2.1 синим цветом показана линия напора, красный цвет-напор(м), черный-колодцы (м), жирный черный –дно канала(м).

Таблица  2.4-Участок КК №1.1.-1.6. Результаты расчета в программе «ZuluDrain».

|  | Расход, м3/с | Высота воды, м |
| --- | --- | --- |
| КК №1.1 | 0.0003 | 0.00257 |
| КК №1.1 | 0.0003 | 0.003 |
| КК №1.1 | 0.0003 | 0.0031 |
| КК №1.1 | 0.0003 | 0.0031 |
| КК №1.1 | 0.0003 | 0.00308 |
| КК №1.1 | 0.0006 | 0.00431 |

Самотечный коллектор функционирует нормально.

Для участка от центральной котельной до колодца у д.1 по ул.Молодежной

Рисунок 2.2- Участок от центральной котельной до колодца у д.1 по ул.Молодежной. Пьезометрический график.

На рисунке 2.2 синим цветом показана линия напора, красный цвет-напор(м), черный-колодцы (м), жирный черный –дно канала(м).

Таблица  2.4-Участок КК №4.1.-3.20. Результаты расчета в программе «ZuluDrain».

|  | Расход, м3/с | Высота воды, м |
| --- | --- | --- |
| КК №4.1 | 0.0003 | 0.00267 |
| КК №4.2 | 0.0003 | 0.00341 |
| КК №4.3 | 0.0003 | 0.00341 |
| КК №3.20 | 0.00197 | 0.00828 |

Самотечный коллектор функционирует нормально.

Для участка от у д.4 по ул.Молодежной  до очистных сооружений

Рисунок 2.3- Участок от д.4 по ул.Молодежной  до очистных сооружений. Пьезометрический график.

На рисунке 2.3 синим цветом показана линия напора, красный цвет-напор(м), черный пунктир -колодцы (м), жирный–дно канала(м).

Таблица  2.5-Участок КК №4.1.-3.20. Результаты расчета в программе «ZuluDrain».

|  | Расход, м3/с | Высота воды, м |
| --- | --- | --- |
| КК №3.6(колодец после д.4) | 0.0002 | 0.00268 |
| КК №3.12(колодец после д.3) | 0.0005 | 0.00411 |
| КК №3.19(колодец перед котельной) | 0.00168 | 0.0076 |
| КК №3.20(колодец после котельной) | 0.00197 | 0.00828 |
| КК №5.6(колодец перед очистными) | 0.00197 | 0.02139 |

Самотечный коллектор функционирует нормально.

6) балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод

Фактический приток сточных вод на очистные сооружения принимаем равному объему водопотребления:

Таблица 2.4-Реализация  воды/стоки  населению ОАО ≪КТК≫.

| Абоненты | Количество жильцов | Норматив потребления, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| ул.Советская, 63 | 8 | 4,85 |
| ул.Молодежная 1 | 22 | 5,19 |
| ул.Молодежная 2 | 27 | 5,19 |
| ул.Молодежная 3 | 23 | 5,19 |
| ул.Молодежная 4 | 23 | 5,19 |
| Итого | 103 |  |

Таблица  2.5-Приток сточных вод на очистные сооружения

| Абоненты | тыс.м3/сут |
| --- | --- |
| население | 0,018 |
| производство | 0,005 |
| водоотведение(итого): | 0,025 |

7) существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоот-ведения и очистки сточных вод сельского поселения

Система водоотведения в пст. Кажым нуждается в расширении и увеличении мощностей. Основная масса жилых домов в населенном пункте имеет локальную систему водоотведения (выгреб), что не соответствует требованиям по эксплуатации объектов в водоохранных зонах водных объектов.

Проектом генерального плана СП «Кажым» предусмотрено:

- реконструкция  существующих очистных сооружений и канализационной сети пст. Кажым;

-строительство новых канализационных сетей в существующих и новых микрорайонах пст. Кажым;

Для предотвращения сброса в водоемы неочищенных сточных вод так же необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

-строительство сооружений биологической очистки в домах, расположенных в границах водоохранных зон водных объектов;

-своевременный вывоз стоков из не канализованной застройки, оборудованной выгребами, на сливные станции;

-проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения;

-для объектов животноводческих комплексов необходимо строительство новых систем канализации. Для навозной жижи должны быть установлены непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, для дальнейшего компостирования жижи и использования в качестве удобрения.

## Раздел 2. Перспективные расчетные расходы сточных вод.

Генеральным планом сельского поселения «Кажым» Койгородского района Республики Коми предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Таблица 2.6-Объем поступающих сточных вод

| Фактическое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод |  |
| --- | --- |
| годовое | среднесуточное |
| 9125 м3/год | 25 м3/сут |

Перспективный  приток сточных вод на очистные сооружения принимаем равному перспективному объему водопотребления (таблица 2.7):

Таблица  2.7-Перспективный приток сточных вод на очистные сооружения

| Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Среднесуточ-ная норма л/сут. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднесуточное м3/сут. | Годовое т. м3/год | Макс. сут. м3/сут | Макс. час. м3/ч |
| Хоз-питьевые нужды | чел. | 1129 | 150 | 169,35 | 61,8128 | 220,155 | 19,2636 |
| Неучтенные расходы | % | 10 | - | 33,87 | 12,36255 | 44,031 | 3,85271 |
| Итого: | - | - | - | 203,22 | 74,1753 | 264, 186 | 23, 1163 |

Объем сточных вод при подключении всех жителей  пст.Кажым к централи-зованной системе водоснабжения/водоотведения будет составлять  в среднем 200 м3/сут.

## Раздел 3. Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения.

Генеральным планом сельского поселения «Кажым» Койгородского района Республики Коми предусматривается приоритетное и самое востребованное направление жилищного домостроения- новое строительство индивидуальных жилых домов усадебного типа, а  также планом предлагается реконструкция существующего жилого фонда и переселение из ветхого и аварийного жилого фонда.

Для реализации этих планов система водоотведения в пст. Кажым требует увеличения мощностей. Предлагается совместно с прокладкой новых канализационных сетей строительство комплекса очистных сооружений полной биологической очистки на первую очередь строительства производительностью 200 м3/сут типа «КОС-200». (www.rz-vessel.ru), габаритные размеры- 12х6х5,8 (ДхШхВ).

Принцип работы станции

Биологическая очистка основана на способности аэробных и анаэробных микроорганизмов  под воздействием кислорода использовать для питания содержащиеся в сточных водах органические вещества. Сточная вода последовательно проходит стадии механической, биологической очистки, доочистки и обеззараживания. Основное сооружение биологической очистки - биореактор,  нацелен на глубокое удаление биогенных элементов (N,P,S) и органики методом нитро-денитрификации.

Рисунок 3.1-Схема биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

Согласно  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 должна соблюдаться санитарно-защитная зона для сооружений очистки сточных вод (таблица 3.1).

Таблица  3.1-Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при производительности очистных сооружений до 200 м3/сут |
| --- | --- |
| Насосные станции и аварийно- регулирующие резервуары | 15 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 |
| Поля: |  |
| а) фильтрации | 200 |
| б) орошения | 150 |
| Биологические пруды | 200 |

Между тем основная масса жилых домов и административных зданий в населенном пункте имеет локальную систему водоотведения (выгреб), что не обеспечивает необходимую фильтрацию и очищение стоков и не соответствует требованиям по эксплуатации объектов в водоохранных зонах водных объектов. В результате неправомерной деятельности происходит загрязнение водного объекта, значительно ухудшает качество ее воды, а  это один из главных источников угрозы для здоровья человека. Поэтому для индивидуальных владельцев существующих и проектируемых жилых домов может быть рекомендовано использование локальных очистных установок типа «Термит» до 5-6 чел. (www.septiktermit.ru).

Ливневая канализация. В населенных пунктах сельского поселения «Кажым» генеральным планом отвод поверхностных стоков предусматривается по лоткам и каналам на рельеф в пониженные места.

Ниже в таблице 3.2 приведены неохваченные централизованной системой водоотведения объекты социальной инфраструктуры поселения.

Таблица  3.2- Неохваченные централизованной системой водоотведения объекты социальной инфраструктуры поселения

| пст.Кажым |  |
| --- | --- |
| Общеобразовательные школы, мест | МОУ «СОШ пст. Кажым» , 110 мест |
| Детские дошкольные учреждения, мест | МДОУ «Детский сад пст. Кажым», 40 мест |
| Больницы, мест | Врачебная амбулатория |
| Аптеки | При врачебной амбулатории |
| Спортзалы, м2 пола, оборудованные спортплощадки | Спортзал в МОУ СОШ, 200 м2, спортплощадка |
| Магазины, м2торговой площади | 10 магазинов, общая торговая площадь – 300 м2 |
| Клубы, мест | 1 сельский дом культуры на 200 мест |
| Библиотеки | 1 |

Проектом генерального плана СП «Кажым» предлагается:

-Реконструкция существующих очистных сооружений. I этап(до 2022г.)

-Ремонт существующих водопроводных и канализационных сетей I- IIэтапы(до 2038г.)

Таблица  3.3- Стоимость мероприятий по укрупненным показателям

| № п/п | Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижение экологического эффекта) | Финансовые потребности всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод | 700,0 |
| 2 | Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод | 5500,0 |

## Раздел 4.  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

В результате реализации мероприятий схемы водоотведения сельского поселения «Кажим» за счет канализования территорий не имеющих централизованной системы водоотведения уменьшаться сбросы через выгребные ямы, что благоприятно скажется на состоянии подземных вод, при этом  после строительства сточные воды сбрасываемые в водные объекты будут соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Наилучшим образом скажется использование ультрафиолетового излучения для обеззараживания сточной воды после очистных сооружений вместо методов с использованием соединений хлора. В качестве методов по обработке осадков от очистных сооружений предлагается технология стабилизации и дальнейшая механическая обработка, что позволит использовать осадки в качестве удобрений.

Таблица  4.1-Показатели качества очистки вод модульными станциями типа «КОС»

| № п/п | Показатели качества очищаемой воды | Ед. измерения | Концентрация загрязнений в очищаемых стоках |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до очистки | после очистки | ПДК |
| 1. | Запах | балл |  | не более 2 | не более 2 |
| 2. | Окраска | - |  | отсутствие | отсутствие |
| 3. | Плавающие примеси | - |  | отсутствие | отсутствие |
| 4. | Водородный показатель | рН | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
| 5. | БПКполн | мгО2/л | 250 | не более 3 | не более 3(или +0,75 к фону) |
| 6. | Взвешенные вещества | мг/л | 220 | 3 | 3 |

Продолжение таблицы  4.1

| № п/п | Показатели качества очищаемой воды | Ед. измерения | Концентрация загрязнений в очищаемых стоках |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до очистки | после очистки | ПДК |
| 7. | Азот аммонийных солей NH4 | мг/л | 30 | 0,4 | 0,4 |
| 8. | Азот нитратный | мг/л |  | 7,7 | 9,1 |
| 9. | Азот нитритный | мг/л |  | 0,02 | 0,08 |
| 10. | Фосфаты (по фосфору) | мг/л | 10 | 0,2 | 0,2 |
| 11. | Железо общее | мг/л |  | 0,1 | 0,1 |
| 12. | СПАВ | мг/л |  | 0,5 | 0,5 |
| 13. | Нефтепродукты | мг/л |  | 0,05 | 0,05 |

## Раздел 5. Перечень выявленных безхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На момент разработки настоящей Схемы водоотведения отсутствует информация о бесхозяйных объектах водоотведения. Все выявленные бесхозяйные объекты в рамках системы водоотведения позднее, передаются на обслуживание организации системы центрального водоотведения, в которую входят указанные бесхозяйные объекты и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных объектов водоотведения. Расходы на обслуживание таких объектов включаются в тарифы соответствующей организации.